## 3P项目按使用情况分类
深汕特别合作区PPP项目路段的路灯设施情况统计表
序号 | 项目名称 | 道路等级 | 路灯所在路段 |  | 路段长度 | 路灯规格型号及布置方式 | 道路照明设施量 | [5 empty] | 使用情况
[7 empty] | 路灯杆数 | 路灯盏数 | 灯具总功率 | 箱变规格 | 箱变台数 | 电缆规格及长度
1 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 创新大道北 |  | 2.16km | 高低臂钢杆LED灯具(H=10m/6m,L=1.5m/0.5m,200W/45W)及半高杆LED灯具（H=15m,250W/250W/250W），纵向间距30米左右，双向对称布置 | 高低臂137杆，半高杆2杆 | 280 | 35065W | 63kVA | 2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆(YJV22-15KV-3x240㎜²)2160m、铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 4x35+1x16mm²）7040m及铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 5x16mm²）5290m | 需重新连接高压
2 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 产业路 |  | 1.34km | 高低臂钢杆LED灯具(H=8m/6m,L=1.5/0.5m，(75W/30W))、高低臂钢杆LED灯具（H=8m/6m,L=1.5/0.5m；(120W/30W)）及半高杆LED灯具（H=15m,250W/250W/250W），纵向间距28米左右，双向对称布置 | 高低臂84杆，半高杆4杆 | 180 | 13440W | 50kVA | 1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆(YJV22-15KV-3x240㎜²)1368m、铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 4x35+1x16mm²）3553m及铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 5x16mm²）3200m | 需重新连接高压
3 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 同德路 |  | 0.38km | 高低臂钢杆LED灯具(H=10m/6m,L=1.5m/0.5m,(150W))、高低钢杆LED灯具（H=8m/6m,L=1.5/0.5m(40W/90W)）及高低钢杆LED灯具（H=8m/6m,L=1.5/0.5m(40W/120W)）,纵向间距30米左右，双向对称布置 | 高低臂4杆，高低钢杆25杆 | 54 | 3910W | / | / | 铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 4x35+1x16mm²）4200m | 需重新连接高压，现与产业路共用箱变
4 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 创富路 |  | 0.68km | 高低臂钢杆LED灯具(H=12m/8m,L=1.5m(200W/50W))、高低臂钢杆LED灯具（H=12m/8m,L=2.5(250W/50W)）及半高杆LED灯具（H=15m,250W/250W/250W），纵向间距35米左右，双向对称布置 | 高低臂31杆，半高杆1杆 | 62 | 9000W | / | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆(YJV22-15KV-3x240㎜²)620m、铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 4x35+1x16mm²）1980m及铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 5x16mm²）1480m | 正常使用
5 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 同心路西延段 |  | 0.416km | 高低钢杆LED灯具（H=8m/6m,L=1.5/1m,90W/30W）及半高杆LED灯具（H=15m,(200W/200W)），纵向间距28米左右，双向对称 | 高低钢杆28杆，半高低钢杆1杆 | 58 | 3560W | / | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆(YJHLV-1KV4x35+1x25mm²)1600m | 需重新连接高压，现与产业路共用箱变
6 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 鹅埠路 |  | 2.58km | 杠高12米，深砂灰色，主管采用273管*2米壁厚2.5mm,中间管采用2条60*120方管壁厚3.5m,法兰450*450*20mm，上臂长1.8米，下壁长1米。 | 高低臂86 | 172 | 34400w | / | / | 路灯内电线铜芯3*2.5（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）2500米、路灯预埋线接长电线铜芯35mm2（铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆）200米、路灯预埋线接长电线铜芯16mm2（铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆）100米、接空气开关电线铜芯2.5mm2（铜芯聚氯乙烯电线）300米 | 正常使用
7 | 国道PPP项目 | 国道 | G324国道（新园路至鹅埠加油站） |  | 2.059km | 高低臂钢 杆灯具（灯杆内外热 镀锌）(H=12m/8m,L=2m,240W/45W)，纵向间距30米左右，双向对称布置 | 高低臂81 | 162 | 23085W | 分电柜 | 1 | 铝合金低压电缆（YJHLV-5*16 1KV）1468m、铝合金低压电缆（YJHLV-5*25 1KV）1468m、电线（BVV-3*2.5 1KV）1370m | 正常使用
8 | 国道PPP项目 | 国道 | G324国道（赤河广场） |  | 0.35km | 单挑臂钢 杆灯具（灯杆内外热 镀锌）（H=9m，L=2.5m，250W）纵向间距30米左右，单向布置 | 单挑臂9 | 9 | 2250W | 200kw | / | 铜芯电缆（ZR-YJV22-0.87/1KV-5*25mm2）360m、电线（BVV-50mm2）360m | 正常使用
小计 | [6 empty] | 共493杆，其中高低臂423杆，半高杆7杆，高低钢杆53杆，半高低钢杆1杆，单挑臂9杆 | 977 | 124710 |  | 4
1 | 国道PPP项目 | 国道 | G324国道（排角饭店至鲘门高铁站） |  | 4.13km | 太阳能LED120W路灯，杆高6米，纵向间距50米，单向布置 | 单挑臂83 | 83 | 9960w | / | / | / | 正常使用
2 | 鲘门PPP项目 | 主干道 | 红海大道（国道G324线）Ⅰ标段 |  | 4.81 | / | 28 | 28 | 3360 | / | / | / | 正常使用（太阳能路灯）
小计 | [6 empty] | 111 | 111
1 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 创文路 |  | 3.096km | 高低臂钢杆灯具(灯杆内外热镀锌)（H=12m/8m， L=1.5m/0.5m，150W/45W） 高低臂钢杆灯具(灯杆内外热镀锌)（H=12m/8m，L=1.5m/0.5m,200W/45W） 高低臂钢杆灯具 (灯杆内外热镀锌)（H=8m/4m L=1.5m/0.5m，120W/30W） 半高杆灯具(灯杆内外热镀锌)（H=15m，250W/250W/250W），纵向间距35米左右，双向对称布置 | 高低臂钢杆灯具(150W/45W)137套 高低臂钢杆灯具(200W/45W)26套 高低臂钢杆灯具(120W/45W)4套 半高杆灯具(250W/250W/250W)22套 | 400 | 50185W | / | 3 | 铜芯交联聚乙烯 绝缘铠装电力电缆(RVV-0.5kv 3×2.5 mm)3100m 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电力电缆(YJHLV-1kV 4X35 mm² +1X16mm²/ YJHLV-1kV 5×16 mm²)6890m,6890m 铜芯聚氯乙烯绝 缘护套线(RVV-0.5kv 3×2.5 mm)5320m | 已建路灯未接电缆，已安装箱变
2 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 新园路 |  | 1.11km | 高低臂钢杆灯具(灯杆内外热镀锌)（H=8m/6m,L=1.5m/0.5m, 120W/45W），高低钢杆灯具(灯杆内外热镀锌)（H=8m/6m,L=1.5m/0.5m, 90W/45W），半高杆灯具(灯杆内外热镀锌)（H=15m,200W/200W/200W），纵向间距28米左右，双向对称布置。 | 高低臂钢杆灯具（H=8m/6m,L=1.5m/0.5m,120W/45W）19套，高低钢杆灯具（H=8m/6m,L=1.5m/0.5m,90W/45W）43套，半高杆灯具（H=15m,200W/200W/200W）2套 | 130 | / | / | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装聚氯乙烯护套电力电缆缆（YJV22-15KV-3x240mm²）1100m，交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电力电缆（YJHLV1kV 4X35 mm²+1X16mm²/YJHLV1kV 5X16 mm²）2475m/2475m，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线（BVV-500V-3*2.5）1130m | 已建路灯未接电缆，已安装箱变
小计 | [6 empty] | 253 | 530 |  |  | 3
1 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 同德路东延段 |  | 0.389km | 高低钢杆LED灯具（H=8m/6m,L=1.5/1m,90W/30W）及半高杆LED灯具（H=15m,(200W/200W)），纵向间距28米左右，双向对称 | 高低钢杆29杆，半高低钢杆1杆 | 60 | 3880W | / | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆（YJHLV-1KV-4x50+1x25mm²）350m及铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆(YJHLV-1KV4x35+1x25mm²)858m | 需解决电源问题
2 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 同心路 |  | 0.24km | 高低钢杆LED灯具（H=8m/6m,L=1.5/0.5m(30W/50W)）、半高杆LED灯具（H=8m/6m,L=1.5/0.5m(30W/80W)）及半高杆LED灯具（H=15m,250W/250W/250W），纵向间距28米左右，双向对称 | 高低钢杆8杆，半高低钢杆12杆 | 42 | 2760W | / | / | 铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 4x35+1x16mm²）460m | 需解决电源问题
3 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 创强路 |  | 0.61km | 高低钢杆LED灯具（H=8m/6m,L=1.5/0.5m(90W/30W)）及半高杆LED灯具（H=15m,3*90W），纵向间距28米左右，双向对称 | 高低钢杆46杆，半高低钢杆2杆 | 98 | 6060W | / | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆(YJV22-15KV-3x240㎜²)610m、铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 4x35+1x16mm²）1964m及铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 5x16mm²）1464m | 需解决电源问题
4 | 信息技术城PPP项目 | 其他道路 | 创新大道南 |  | 0.303km | 高低臂钢杆LED灯具(H=12m/8m,L=1.5m(200W/45W))及高低钢杆LED灯具（H=15m,250W/250W/250W）,纵向间距30米左右，双向对称布置 | 高低臂14杆，高低钢杆2杆 | 34 | 4930W | / | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆(YJV22-15KV-3x240㎜²)300m、铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 4x35+1x16mm²）455.8m及铝合金聚氯乙烯绝缘护套电力电缆（YJHLV-1KV 5x16mm²）455.8m | 需解决电源问题
5 | 鲘门PPP项目 | 次干道 | 发展大道 （一纵路） |  | 0.673 | 路灯及配套灯杆 LED 100W 杆高10m 基础灯杆 | 18 | 18 | 1800 | / | / | 1. 铜芯电力电缆敷设截面35mm2以下(五芯电缆敷设) 2. 户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面35mm2以下)(五芯电缆敷设)650m | 需解决电源问题
6 | 鲘门PPP项目 | 次干道 | 三强路 | （原一环路） | 0.32 | 路灯及配套灯杆 LED 120+60W 高10m 基础及灯杆 | 21 | 21 | 3780 | / | / | 铝合金电缆 YJHLV-1kV-4x25+16 1083m | 需解决电源问题
7 | 鲘门PPP项目 | 次干道 | 学森路 |  | 0.33 | 路灯及配套灯杆 LED 120+60W 高10m 基础及灯杆 | 21 | 21 | 3780 | / | / | 铝合金电缆 YJHLV-1kV-4x25+16 1117m | 需解决电源问题
8 | 鲘门PPP项目 | 次干道 | 毕昇路 |  | 0.35 | 路灯及配套灯杆 LED 120+60W 高10m 基础及灯杆 | 16 | 16 | 2880 | / | / | 铝合金电缆 YJHLV-1kV-4x25+16 1184m | 需解决电源问题
9 | 鲘门PPP项目 | 支路 | 稼先路（原一横路） |  | 0.28 | 路灯及配套灯杆 LED 3*210W 高14m | 5 | 18 | 11340 | / | / | 铝合金电缆 YJHLV-1kV-4x25+16 270m | 需解决电源问题
10 | 鲘门PPP项目 | 次干道 | 亲海路连接线及一期 |  | 0.423 | 中杆照明灯3*210W,高度:14m | 21 | 21 | 13230 | / | / | 铝心电缆YJHLV-1KV-4*25+1*16 990m | 需解决电源问题
11 | 鲘门PPP项目 | 三级公路 | 亲海路二期 |  | 1.22 | 常规照明灯（单光源） 钢管灯 单臂 10m 灯架形式及臂长:1.0m 光源数量:120W | 47 | 47 | 5640 | / | / | 1900 | 需解决电源问题
小计 | [6 empty] | 263 | 396